招标文件

项目名称：亚心校区换热站设备增容改造项目

采购人（盖章）：新疆师范高等专科学校

联系人：热老师

联系电话：0991-5901584

地址：新疆乌鲁木齐市光明路333号

二〇二三年八月

第一章 询价须知

一、项目名称：亚心校区换热站设备增容改造项目

二、项目概况

（一）采购内容：亚心校区换热站设备增容改造项目

（二）项目地点：亚心校区

（三）采购预算：21万元

（四）工期要求：合同签订之日起12天

三、招标换热站设备增容改造项目清单（详见附件）

四、供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、供应商必须是在中华人民共和国境内，且具有独立法人资格的企业；

3、供应商须为新疆政府采购网服务市场的正式供应商；

4、供应商须具备换热设备供应及维护资质；

5、供应商须具有效的营业执照副本；

6、法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及营业执照副本复印件（盖章），委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

7、本项目不接受联合体投标。

五、响应文件的要求

1、响应文件分一正两副，要求装订成册，含所投标的物的服务说明、报价等。2、标书应文字表达清楚，字迹工整规范，并在封口处加盖骑缝章。

六、投标报价

1、供应商的报价应当包括满足本次采购全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务。所有报价均应以人民币报价。

2、本项目采用设备维护固定总价合同，总价包含设备基本维护一年维护费用。

3、采购人不接受具有附加条件的报价。

七、评标原则

评分办法：最低评标价法。

八、询价文件取得时间、方式：

（一）时间：2023年8月8日至2023年8月14日

（二）获取询价文件方式：校园官网招标信息栏自行下载

九、询价响应文件提交截止时间：2023年8月14日16时00分

十、询价响应文件提交地址：乌鲁木齐市沙依巴克区西山农牧场榆泉南路560号新疆师范高等专科学校亚心校区北大门门卫室

- 询价响应文件开启时间与地点：

时  间：2023年8月14日 16时00分

地  点：新疆师范高等专科学校亚心校区招标采购办公室

- 勘察现场时间与地点：

时  间：2023年8月11日 10时00分-18时00分

地  点：乌鲁木齐市沙依巴克区西山农牧场榆泉南路560号新疆师范高等专科学校亚心校区

项目联系人：尹老师  18999107876

注：不勘察现场  报价无效

第二章  询价响应文件格式

询价响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商（盖章）

年   月   日

响应文件（格 式）

致:

根据贵方      ，正式授权下述签字人          （姓名和职务）代表供应商             （供应商名称），提交下述文件:

- 投标报价表

- 预算编制总说明中要说明：使用的是乌鲁木齐地区哪个版本的定额，人工、材料价是参考造价站几月份的信息价。

三、投标全费用分项报价表

四、资格证明文件

五、供应商认为有必要提供的其他资料

据此书，签字人兹宣布同意如下:

1、投标报价 :人民币（大写）                    元(￥               )。

2、我方已详细审阅询价通知书，同意供应商须知规定的截标日期起遵守本询价通知书，并按时到场参加招标。

3、我方承诺已经具备询价通知书中规定的供应商资质要求:

（1）具备独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的能力；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

4、我方根据询价通知书的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核询价通知书，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我方声明在投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方同意被没收全部投标保证金。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次投标有关的任何数据或资料。

8、若贵方需要，我方愿意对我方作出的一切承诺提供证明材料。

9、如我方私自修改、调整询价清单文件内容，将视为无效投标。

10、如我方不能完全响应询价文件的要求，同意视为无效投标。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我校政府采购活动，并处没收投标保证金:

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与其他供应商恶意串通的；

- 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为:

地址:                                 邮政编码:

电话、传真:

开户名称:

开户银行:

账号:

法定代表人或委托代理人签名:

供应商（公章）:

谈判日期:

注:未按照本响应文件要求填报的响应文件将被视为非实质性响应谈判，从而导致该投标被拒绝。
1. 投标报价表

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元） 大写： |
| 报价说明： |  |

供应商（公章）

法定代表人或委托代理人签字

2. 投标分项报价表

（按照全费用工程量清单进行报价）

3.资格证明文件

（复印件加盖单位公章）

填写须知

1） 供应商应填写和提交下述规定的资格证明文件，复印件均须加盖公章；

2） 所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写；

3） 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的；

3.1 供应商须为新疆政府采购网服务市场的正式供应商；（网站截图）

3.2 供应商须具备应商须具备换热设备供应及维护资质；（资质证书复印件）

3.3 营业执照副本；

3.4 法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》（见附件格式）

附件

法人授权委托书

新疆师范高等专科学校:

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（     项目）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）:

法定代表人（签字）:

签发日期:      年    月   日

粘贴法定代表人及被授权人身份证（复印件）

4.供应商认为有必要提供的其他资料

设备维修改造项目清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单价 | 数量 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、合同内费用项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 追加水暖板式换热器板片 | M15-BFG板片+胶垫 |  | 36片 |  | 总共3台板换，3台拆解、清洗，安装 |
| 2 | 追加地暖板式换热器板片 | M15-MFG板片+胶垫 |  | 58片 |  | 总共2台板换，2台拆解、清洗，安装 |
| 3 | PLC变频控制柜维护 | 0.6kv 2套 |  | 2套 |  | 乙方需负责与热力公司协调并网工作 |
| 4 | 原换热站水泵维护 | 水泵 10台 |  | 10台 |  |  |
| 5 | 地暖循环泵 | G=200m3/h H=24m N=22Kw |  | 2台 |  | 乙方需负责原水泵拆除和水泵安装以及安装材料（含阀门、止回阀、软连接、法兰、螺母） |
| 6 | 变频控制柜 | 22KW*2+18.5 |  | 1台 |  | 变频一拖一 |
| 7 | 原变频控制柜拆除 |  |  | 1台 |  |  |
| 8 | 电缆布置 |  |  | 1套 |  | 含材料 |
| 9 | 电动调节阀维护 | DN150 2套 |  | 2套 |  | 清洗保养 |
| 二、维护保养项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 过滤器清洗维护 | DN200 PN16 |  | 4 |  |  |
| 2 | 管道压力表维修保养 | Y-100 0~1.6MPa |  | 20 |  |  |
| 3 | 双金属温度计维修保养 | WSS411 0~150℃ |  | 20 |  |  |
| 4 | 中间继电器维修保养 | 与原继电器型号一致 |  | 40 |  |  |
| 5 | 交流接触器维修保养 | 与原接触器型号一致 |  | 20 |  |  |

三、维保服务计划及服务内容

| 序号 | 设备名称 | 维保计划安排 |  |  | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 停暖时段 | 供暖时段 |  |  |
|  |  | 供暖前 | 供暖前10月初 | 供暖后每月进行1次现场巡检。 |  |
| 1 | 板式换热器 | 1.拆解板式换热器，对板片进行清洗、除脏。 2.检查板片和胶垫，对有穿孔的板片和破损的胶垫需更换。 3.紧固框架，调试板换，确保板式换热器无渗漏。 | 进行供暖前的准备工作，保证机组正常运行，随时投入冬季供暖。 1.检查并使各个阀门都处在工作工位。 2.系统打压充水，保证管道压力不低于0.1MPA。 3.观察水箱水位应在合理范围。 4.软化水系统工作正常。 5.控制柜上电并观察电压表、电流表应指示准确无误。 6.点动启动水泵，观察水泵转向应是正转，且此时电流表示数有变化。 7.启动系统，并在触摸屏上进行参数设置。 | 巡视检查、板式换热器以及与其连接的阀门及管道，出现问题及时处理。 | 保证板片不堵塞、无渗漏，换热正常。 |
| 2 | 水泵 | 1.电机绝缘测试，用兆欧表测试电机绕组相与相、相对地间的绝缘电阻值是否正常。 2.观察水泵运转是否平稳，有无明显振动和异声。 3.对存在故障的水泵解体，全面检查机械密封、轴承、叶轮等相关易损件并清洁内部零部件水垢、水锈。对有问题部件进行更换并校验至正常运转。 |  | 巡视检查，记录水泵运行数据，包括电流、电压、频率、出口压力、流量是否在正常范围内，发现有偏差，要立即处理并记录。 处理完成后要有校方设备间管理人员的签字。 | 保证水泵运行正常，无漏水、无噪音。 |
| 3 | PLC控制柜 | 1.检查柜内空气开关、接触器、PLC控制器、变频器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。 2.重新制作破损电缆头。 3.清洁控制柜内外灰尘以及电器元件吹灰、除尘。 4.合上总电源，检查按钮及各指示灯应正常工作。 5.保养完毕起动水泵，观察电流表、电压表指示是否正常。 |  | 巡视检查，记录控制柜各运行参数，包括电流、电压。 观察触摸屏各参数设置是否正确，按钮和指示灯是否正常工作。 发现有故障立即处理，并且向校方设备间管理人员进行交底，防止由于人员误操作或者操作不当引起的设备运行故障。 | 保证水泵正常启动、自控调压、调温系统运行正常，仪表指示正常。 |
| 4 | 电动调节阀 | - 行程校核，对电动阀进行手动和自动模式下得行程校核，保证电动阀运行在有效行程内。 - 关断校核，确保电动阀可准确调节二网温度，在阀门处于关闭时，过水流量在误差允许的范围内。 |  | 查看并记录阀门动态调节的稳定性，温度调节应达到设定要求。 | 保证电动调节阀能够准确调控温度。 |

二、技术要求

各公司按照图纸及设备材料表提供合理方案，换热站改造功能按照以下要求并参见设计图纸（随附）货物清单进行设计选型。

1、板式换热器板片

1．1、品牌：采用进口（保证高的换热效率）；

1.2、数量：共计94片

1.3、胶垫：板换密封胶垫采用EPDM(三元乙丙)卡扣式胶垫,胶垫选梯形或屋型截面；

1.4、板片材质：板片材质采用316不锈钢；

1.5、承压等级：板换设计承压等级1.6Mpa；

1.5以上要求作为合同附件附在合同中。

2、水泵

2.1、品牌：水泵选用国内外优质品牌，与原换热站相符。

2.2、数量：其中换热机组循环泵均采用离心泵均设置两台。

2.4、电机：电机采用封闭式风冷型高效、低噪并符合国家有关电机的安全标准要求，适用于380V/3PH/50Hz电源，水泵电机应具有CE标志，防护等级不低于IP55或IP54，绝缘等级不低于F级；

2.5、减震降噪：水泵安装在槽钢机架减震采用橡胶类隔振方式。安装时已考虑设备运行时的降噪，保证噪音低于国家要求。水泵进出口采用可曲挠软接头，水泵出口设置消音防锤逆止阀。

3、换热站按照无人值守换热站设计，现场为西门子换热站专用编程控制器，换热站须具有自动调节温度、气候补偿等功能维护保养，如有损坏需要维修更换，编程需按照热力公司要求编写。

- 现场热水使用的电动阀保证具有自动调温和断电复位的功能调试。

控制柜电器元件选用施耐德品牌与原设备保持一致。自动控制系统须具备手动操作功能。

- 换热机组内一次侧采用法兰硬密封蝶阀，二次侧采用法兰软密封蝶阀。

6、未说明之处详设计图纸。

7、该机组冬季投产调试由供货方负责，并保证无偿对使用单位进行人员培训。

8、在二个取暖期内所有配件、部件出现损坏，应无偿更换。

9、地下室换热站维修安装安装中标后不仅提交施工方案还需画出工艺图，还要画出该机组的基础图大样，并负责打设备基础。本项目为交钥匙工程。